## CalculaU
UNE EN ISO 13370
DATOS
Solera
Superficie solera	A_elemento [m²]	419	m²
Perímetro solera	p_elemento [m]	182	m
Ancho muro perimetral superior	w [m]	0,25	m
Profundidad solera	z [m]	0,30	m
Aislamiento
Ancho aislamiento perimetral horizontal	D_haislam [m]	0,00	m
Ancho aislamiento perimetral vertical	D_vaislam [m]	0,00	m
Espesor aislamiento	d_n_aislam [m]	0,06	m
Conductividad aislamiento	lambda_aislamiento [W/mK]	0,032	W/mK
Terreno
Conductividad terreno	lambda_terreno [W/mK]	2,0	W/mK

VALORES INTERMEDIOS
Resistencia térmica solera	R_f [m2K/W]	1,875	m2K/W	Sin Rsi, Rse
U térmica solera	U_f	0,533	W/m2K
Dimensión característica suelo	B1	4,60	m
Resistencia térmica suplementaria	R1	1,845	W/mK
Espesor suplementario	d1	3,69	m
Espesor total equivalente del suelo	d_t	4,42	m		Suelos bien aislados dt >= B1	Suelos sin aislamiento o poco aislados (dt<B1)
Coef. transmisión térmica básica	U0	0,300	W/m2K		0,3065505817	0,1335860867
Transmitancia térmica perímetro horiz	psi_elem	0,000	W/mK
Transmitancia térmica perímetro vert	delta_psi_elem	0,000	W/mK

RESULTADO SOLERA CONTRA EL TERRENO
Trasmitancia efectiva del elemento	U_efectiva_elemento [W/m2K]	0,300	W/m2K
Transmitancia de la capa ficticia	U_capa_ficticia [W/m2K]	0,685	W/m2K
Espesor (XPS) de la capa ficticia	e_XPS_capa_ficticia [m]	0,05	m
	e_terreno_capa_ficticia [m]	2,92	m
Acoplamiento terreno	Ls	125,624	W/K

Solera + 0,5m de suelo + capa virtual (para simulación dinámica)
Rg (0,5m suelo)		0,25	m2K/W
Rv		1,040	m2K/W

## ParametroF2
		Sin aislamiento	Aislado por el exterior	Aislamiento interior	Aislamiento perimetral			R
Profundidad [m]								5	1,1356526675
0.60								10	0,5678263337
								15	0,3785508892
								20	0,2839131669